SYSTEM ZABEZPIECZEŃ
Home Assistant + Zigbee2MQTT + Node-RED

Viktor‑Art — instrukcja premium dla użytkowników

Wersja: 1.0  •  Data: 2026-02-06 17:27  •  Obszar: dom + warsztat (≈2000 m²)

Uwaga (bezpieczeństwo): Automatyka HA/Zigbee nie zastępuje certyfikowanych systemów przeciwpożarowych. To warstwa informacyjno‑automatyzacyjna zwiększająca komfort i szybkość reakcji.

1. Cel systemu i filozofia działania

Celem jest szybkie wykrywanie zagrożeń (zalanie / dym / wysoka temperatura), automatyczne działania minimalizujące szkody (odcięcie zasilania pomp) oraz wielokanałowe powiadomienia i sygnalizacja, z możliwością potwierdzenia (ACK) i wyciszenia.

Warstwy ochrony (model 4‑warstwowy)

Warstwa 0: urządzenia lokalne (syreny/detektory) — działają nawet bez HA.

Warstwa 1: Zigbee2MQTT — zbiera zdarzenia z wielu niezależnych sieci Zigbee.

Warstwa 2: Node‑RED — logika alarmów, eskalacja, wzorce syren, sterowanie pompami.

Warstwa 3: Home Assistant — powiadomienia push/email + nadzór (supervision) i dashboard.

Email wysyłany jest przez Node‑RED (node `e-mail` / SMTP). Hasło nie jest częścią exportu flow (Node‑RED przechowuje je w credentials).

Dodatkowo: przypomnienia push eskalują razem z alarmem (email nie eskaluje), ale są dławione minimalnym odstępem aby uniknąć spamu.

Dlaczego to jest 'robust'? Masz separację sieci Zigbee (brak mieszania koordynatorów), nadzór nad dostępnością, test‑mode, manualne potwierdzenia oraz zabezpieczenia przed przypadkowym przywróceniem pomp.

2. Architektura techniczna (skrót)

System składa się z następujących elementów:

| Element | Rola | Co się stanie, gdy padnie? |
| --- | --- | --- |
| Mosquitto (MQTT) | Wspólna magistrala komunikatów | Brak zdarzeń do Node‑RED/HA → brak automatyki. |
| Zigbee2MQTT (wiele instancji) | Oddzielne sieci Zigbee (koordynatory) | Dana sieć traci telemetrię/sterowanie. |
| Node‑RED | Logika alarmów + sterowania | Brak automatycznych reakcji, ale urządzenia lokalne nadal działają. |
| Home Assistant | Push/email + dashboard + supervision | Brak powiadomień i nadzoru, Node‑RED może nadal działać. |

3. Zigbee2MQTT — sieci i zabezpieczenia integralności

Najważniejsze zasady

Każda instancja Zigbee2MQTT to osobna sieć Zigbee (unikalne: kanał + PAN + ExtPAN + network key).

`permit_join` domyślnie WYŁĄCZONE; włączaj tylko na czas parowania.

Frontend port może się powtarzać (Ingress HA), ale MQTT `base_topic` i `serial.port` muszą być unikalne.

Gdy widzisz błąd `configuration-adapter mismatch` — nie startuj na siłę; napraw konfigurację/backup.

Supervision (nadzór) po stronie HA

Bridge offline → push + email.

Pairing (permit_join) zostawione ON > 15 min → push + email.

Offline devices > 0 przez 10 min → push + email (wskazuje problemy z zasięgiem, routerami, bateriami).

4. Node‑RED — logika alarmów (co dokładnie się dzieje)

4.1 Typy alarmów

Zalanie (FLOOD): czujnik `water_leak: true` → powiadomienia + (opcjonalnie) syreny + WYŁĄCZENIE pomp.

Dym (SMOKE): `smoke/alarm: true` → powiadomienia + syreny w sekwencji (2 beepy warsztat / 3 beepy dom).

Temperatura (HEAT): `temperature >= 45°C` → powiadomienia + syreny (osobny wzorzec).

4.2 Tryby pracy syren (Production/Test)

Tryb testowy: syreny OFF, ale powiadomienia i logika nadal działają.

Tryb produkcyjny: syreny ON zgodnie z wzorcami.

Przełączanie: z dashboardu HA (przyciski) lub w Node‑RED (inject).

4.3 Potwierdzanie / wyciszanie (ACK)

W systemie są przyciski fizyczne B (Zigbee) oraz przyciski wirtualne w HA. Uwaga: wyciszenie nie 'wyłącza' czujnika — ono zatrzymuje WYJŚCIA systemu (syreny / pętle).

1× naciśnięcie: wycisza i tłumi beepy na `silenceMinutes` (domyślnie 60 min).

3× naciśnięcie w 5 s: reset pętli powtarzania + próba przywrócenia pomp (warunki niżej).

Anty‑spam: pojedyncze naciśnięcie bez aktywnego alarmu nie wysyła powiadomień.

4.4 Pompy — wyłączenie i bezpieczne przywracanie

Bezpieczny domyślny stan: Po wykryciu zalania pompy są wyłączane i pozostają wyłączone do czasu świadomego przywrócenia.

Wyłączenie pomp: natychmiast przy FLOOD (na gniazdach P1/P2 przez MQTT Z2M).

Przywrócenie pomp (ON): tylko po 3× naciśnięciu i spełnieniu warunków bezpieczeństwa.

Warunki przywrócenia pomp (3× w 5 s)

Brak zdarzeń 'wet' przez ostatnie `pumpRestoreDryMinutes` (domyślnie 5 min).

Każdy czujnik zalania musi wysłać raport DRY w ostatnich `pumpRestoreDryReportMinutes` (domyślnie 10 min).

Raport DRY musi być późniejszy niż ostatni raport WET dla danego czujnika.

Jeżeli system nie ma historii zalania (brak wcześniejszego WET) → nie przywraca pomp (nic do przywrócenia).

5. Home Assistant — dashboard i obsługa operatora

5.1 Panel 'Safety' na dashboardzie Zigbee2MQTT

`sensor.safety_health`: OK/WARN/ALARM (szybki status całej instalacji).

`sensor.safety_z2m_offline_devices_total`: suma offline urządzeń we wszystkich sieciach.

`binary_sensor.safety_z2m_any_bridge_offline`: czy dowolny bridge Z2M jest offline.

`binary_sensor.safety_z2m_any_permit_join_on`: czy gdziekolwiek jest włączone parowanie.

`input_boolean.safety_sirens_enabled`: kontrolka trybu syren (test/production).

5.2 Przyciski operatora

Silence alarms (virtual) — działa jak B‑przycisk 1×.

Test mode (sirens off) — wyłącza syreny (powiadomienia zostają).

Production mode (sirens on) — włącza syreny.

6. Procedury (Quick Start)

6.1 Testy bez ryzyka

Włącz Test mode (sirens off).

W Node‑RED użyj: TEST: Flood / Smoke / Heat oraz TEST: Flood (pumps off) jeśli chcesz sprawdzić pompę.

Sprawdź: push + email; następnie użyj Silence 1× oraz 3× (reset).

6.2 Parowanie nowych urządzeń Zigbee

Włącz permit_join tylko w tej instancji Z2M, która ma przyjąć urządzenie.

Po sparowaniu natychmiast wyłącz permit_join (system supervision i tak ostrzeże po 15 min).

6.3 Co robić przy realnym zalaniu

Sprawdź miejsce fizycznie, usuń przyczynę.

Poczekaj na DRY raporty czujników (lub wymuś odświeżenie wg instrukcji czujnika).

Dopiero wtedy użyj 3× (w 5s) aby przywrócić pompy.

7. Troubleshooting (najczęstsze przypadki)

Brak powiadomień: sprawdź Node‑RED Debug: `DEBUG HA response` + tokeny/URL.

Brak syren: upewnij się, że tryb Production jest włączony (kontrolka w HA).

Pompy nie wracają ON: sprawdź warunki DRY/WET (ostatnie raporty) i okno czasowe 5/10 minut.

Email prosi o has?o po imporcie: ustaw sta?y `credential_secret` w dodatku Node-RED i wpisz has?o raz (credentials b?d? trwa?e).

Dużo offline: dodaj routery Zigbee, sprawdź baterie, interferencje Wi‑Fi, rozmieszczenie koordynatorów.

Załącznik A — najważniejsze parametry (domyślne)

| Parametr | Wartość | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| silenceMinutes | 60 | Wyciszenie beepów po 1×. |
| pushRepeatMinSeconds | 60 | Minimalny odstęp dla przypomnień push (nie eskaluje do 10 s jak syreny, żeby nie spamować). |
| pumpRestoreDryMinutes | 5 | Brak WET przez X minut przed restore. |
| pumpRestoreDryReportMinutes | 10 | Wymóg świeżego DRY raportu z czujników. |
| repeatMinSeconds | 10 | Minimalna przerwa między powtórzeniami (eskalacja do tej wartości). |
| floodRepeatSeconds | 150 | Startowa przerwa powtórzeń dla zalania (każde powtórzenie dzieli przez 2 aż do minimum). |
| smokeRepeatSeconds | 120 | Startowa przerwa powtórzeń dla dymu (każde powtórzenie dzieli przez 2 aż do minimum). |
| heatThresholdC | 45°C | Próg alarmu temperatury. |